## 1 Формирование теплового режима магистрального газопровода

## 2 Температура транспортируемого природного газа

## 3 Особенности тепловых режимов магистральных газопроводов больших диаметров

## 4 Охлаждение природного газа на КС

## 5 Выводы

## 6 Литература

## 1 Формирование теплового режима магистрального газопровода

В связи с тем, что наряду с другими факторами тепловой режим магистрального газопровода (МГ) определяет эффективность работы газопровода, этот режим должен быть обязательно реализован при эксплуатации МГ.

Под тепловым (температурным) режимам МГ следует понимать распределение температуры газа по длине МГ, т.е. в пределах компрессорных станций газопровода и линейных участков (ЛУ) трубопровода между КС.

Расчет теплового режима МГ выполняется последовательно и одинаковым образом для всех однотипных структурных единиц МГ, каждая из которых состоит из одного ЛУ трубопровода между соседними КС и КС, являющейся головной для этого ЛУ. Однако для раскрытия темы настоящей работы рассмотрим структурную единицу газопровода, состоящую из двух соседних КС (КСn и KC(n+1)) и ЛУ подземного трубопровода между этими КС. Назовем эту структурную единицу "технологическим участком" (ТУ). На рисунке 1 приведена принципиальная расчетная схема этого ТУ.

Рисунок 1 – Схема технологического участка магистрального газопровода.

КС – компрессорная станция; КЦ – компрессорный цех; УОГ – установка охлаждения газа; ТГ – транспортируемый газ; n, (n+1) – номер КС;

I, II – характерные сечения; 1,…,7 – характерные точки

При расчете теплового режима ТУ КСn – KC(n+1) предполагается, что на ЛУ между КСn и KC(n+1):

- трубопровод является однониточным и имеет постоянную геометрию (диаметр и толщину стенки труб);

- расход транспортируемого газа не изменяется, т.е. сбросы и подкачки газа отсутствуют;

- грунт является однотипным и имеет постоянные значения теплофизических показателей.

Исходными данными для расчета теплового режима ТУ КСn – KC(n+1) являются:

- расход, давление и температура газа на входе в КСn – точка 1n на рисунке1;

- состав газа и его плотность при стандартных условиях, т.е. при абсолютном давлении рст и температуре Тст, равных рст = 101325 Па (760 мм рт. ст.) и Тст = 293,15К (20 °С);

- температура и теплофизические показатели грунтов.

При проектировании и реконструкции МГ одновременно с тепловым рассчитывается и гидравлический режим МГ, т.к. расчеты этих режимов неотделимы друг от друга. Это следует из уравнения состояния газа

,    		                     	(1)

в которое входят как абсолютное давление р газа, называемое в дальнейшем просто "давление", так и его абсолютная температура Т, и которое является одним из исходных соотношений для вывода формулы, позволяющей рассчитать распределение температуры газа по длине ЛУ трубопровода между КС. Поэтому в дальнейшем рассматривается также и расчет гидравлического режима ТУ КСn – KC(n+1), под которым следует понимать распределение давления газа по длине ТУ, т.е. в пределах КСn и ЛУ трубопровода между КСn и KC(n+1) В формуле (1) приняты также следующие обозначения величин для газа: v – удельный объем; р – плотность; z – коэффициент сжимаемости; R – характеристическая газовая постоянная;  – универсальная газовая постоянная,  = 8314 Дж/(кмоль·K); μ – молярная масса.

Расчет теплового и гидравлического режимов ТУ (КСn – KC(n+1)) выполняется следующим образом:

1.1. Температура газа на входе е нагнетатели КСn  tвс(n) (точка 2(n) на рисунке 1) принимается равной заданной температуре газа на входе в эту КС tвх(n) – точка 1(n) на рисунке 1:

tвс(n) = tвх(n),                      			            (2)

Индекс в скобках (буквенный, цифровой, смешанный) при показателе в соотношении (2) и в дальнейшем обозначает номер КС, к которой относится этот показатель.

1.2. Давление газа на входе в нагнетатели КСn рвс(п) (точка 2(n) на рис. 3.1) определяется из соотношения

рвс(n) = рвх(n) – Δрвх(n),                      		      (3)

где рвх(n) – заданное давление газа на входе в КСn – точка 1(n) на рисунке 1; Δрвх(n) – потери давления газа во входных коммуникациях КСn , т.е. на участке трубопровода между узлом подключения КСn к ЛУ, предшествующему этой КС, и компрессорным цехом (КЦ) КСn, – между точками 1(n) и 2(n) на рисунке 1.

Таблица 1 – Рекомендации по потерям в обвязке КС

| Избыточное давление в газопроводе, МПа | Потери давления газа на КС, МПа: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  | на всасывании |  | на нагнетании |
|  | при одноступенчатой очистке газа | при двухступенчатой очистке газа | при одноступенчатой очистке газа | при двухступенчатой очистке газа |  |
| 5,4 | 0,15 | 0,20 | 0,08 | 0,13 | 0,07 |
| 7,35 | 0,23 | 0,30 | 0,12 | 0,19 | 0,11 |
| 9,81 | 0,26 | 0,34 | 0,13 | 0,21 | 0,13 |

При проектировании и реконструкции КС потери давления Δрвх(n) определяются согласно рекомендациям таблицы 1, а при необходимости эти потери уточняются по данным эксплуатации КС.

2.1. Температура газа после его компримироваиия на КС-n tкм(n) (точка 3(n) на рисунке 1) рассчитывается по формуле

,            		            (4)

где zвс(n), zкм(n) – коэффициент сжимаемости для газа при давлении и температуре соответственно до и после компримирования газа; ε(п) – степень сжатия газа в нагнетателях.

(5)

ркм(n) – давление газа после его компримирования – точка 3(n) на рисунке 1; k – средний показатель адиабаты для газа в процессе его компримировання; ηпол(n) – средний политропический коэффициент полезного действия нагнетателей.

2.2. Давление газа после его компримирования на КСn ркм(n) (точка 3(n) на рисунке 1) определяется из соотношения:

(6)

где рр,и(n) – избыточное расчетное давление газа в трубопроводе; рб(n) – барометрическое давление воздуха; Δрк(n) – напор, создаваемый компрессором.

3. Температура tн и давление рн газа на входе в ЛУ трубопровода (точка 7(n) на рисунке 1) принимаются равными:

(7)

где tох(n) – температура охлаждения газа на КСn – точка 6(n) на рисунке 1; Δрвых(n) – потери давления газа в выходных коммуникациях КСn, т.е. на участке трубопровода между КЦ и УОГ, между тачками 3(n) и 4(n) на рисунке 1; при проектировании и реконструкции КС потери давления Δрвых(n) определяются согласно рекомендациям таблицы 1, а при необходимости эти потери уточняются по данным эксплуатации КС; Δрох(n) – потери давления газа в УОГ, между точками 4(n) и 7(n) на рисунке 1.

При отсутствии охлаждения газа на КСn (Δрох(n) = 0;  Δtох(n) = 0, где Δtох(n) = (tох(n)- tкм(n)) – уменьшение температуры газа в УОГ) точки 4(n) и 7(n) на рисунке 1 совпадают.

При охлаждении газа на КСn температура газа tн в расчетах принимается равной температуре газа tох(n): tн = tох(n).

4.1. Температура газа на расстояния х от начала ЛУ трубопровода tх,(0<x<L, где L – длина ЛУ между КСn и КС(n+1)) определяется по формуле:

,			   (8)

где tо.с – температура окружающей среды; (ах), (aL) – параметр В.Г. Шухова для ЛУ трубопровода длиной соответственно x и L; Dk,m – коэффициент Джоуля-Томсона для газа при его средних давлении рт и температуре на ЛУ трубопровода между КСn и КС(n+1); рн, рк – давление газа соответственно в начале ЛУ трубопровода между КСn и КС(n+1) и в конце этого ЛУ.

Параметр В.Г. Шухова для ЛУ трубопровода длиной х (ах) и L (aL) в формуле (8) рассчитывается из соотношений:

,	  			   (9)

,     			     (10)

где km,m – средний на ЛУ трубопровода между КСn и КС(n+1) коэффициент теплопередачи от газа в окружающую среду; Dн – наружный диаметр трубопровода; МЛУ, qЛУ – расход газа на указанном ЛУ соответственно массовый и объемный при стандартных условиях; ρг,ст – плотность газа при стандартных условиях, cр,г,т,х, cр,г,т,L – удельная изобарная теплоемкость газа ори средних его давлении и температуре на ЛУ трубопровода длиной соответственно х и L.

Давление газа в конце ЛУ трубопровода между КСn и КС(n+1) рк в формуле (8) определяется следующим образом:

,        			       (11)

где

;         			     (12)

λс,т – средний на ЛУ трубопровода между КСn и КС(n+1) коэффициент гидравлического сопротивления; zт – коэффициент сжимаемости для газа при средних давлении и температуре газа на указанном ЛУ; рг,от – относительная плотность газа по воздуху, рассчитываемая из соотношения

;   					(3.13)

ρв,ст – плотность воздуха при стандартных условиях, ρв,ст =1,204 кг/м3; Dв – внутренний диаметр трубопровода; Тст=293,15К; рст=101325 Па; Rв – характеристическая газовая постоянная для воздуха, Rв = 287 Дж/(кг·К).

В международной системе единиц Кр = 0,0384 (м2с·К0,5)/кг.

Средние на ЛУ трубопровода между КСn и КС(n+1) давление рт и абсолютная температура Тт газа в формуле (8) рассчитываются из соотношений:

,

.  	(14)

4.2. Давление газа на расстоянии x от начала ЛУ трубопровода рx, (0<x<L) определяется по формуле

(15)

5.1. Температура газа в конце ЛУ трубопровода между КСn и КС(n+1) tк, (точка 1(n+1) на рисунке 1) рассчитывается по формуле, полученной из соотношения (8) путем замены в нем x на L,

(16)

5.2. Давление газа в конце ЛУ трубопровода между КСn и КС(n+1) рк, (точка 1(n+1) на рисунке 1) определяется по формуле (11).

Если на ЛУ трубопровода между соседними КС изменяется хотя бы один из показателей, к которым относятся расход и состав газа, геометрия трубопровода или условия окружающей среды, то этот ЛУ надо разбить на расчетные участки (РУ) так, чтобы перечисленные показатели в пределах каждого РУ не изменялись. Расчет тепловых и гидравлических режимов каждого РУ выполняется последовательно и одинаковым образом аналогично рассмотренному расчету.

Таким образом, тепловой режим МГ характеризуется:

- в пределах компрессорной станции:

1) температурой газа на входе в КС tвх(n);

2) температурой газа на входе в нагнетатели КС tвс(n), принимаемой в расчетах, как уже отмечено, равной температуре газа tвх(n): tвс(n) = tвх(n);

3) температурой газа после его компримирования;

4) температурой газа на выходе из КС;

- в пределах ЛУ трубопровода между соседними КС:

1) температурой газа на входе в ЛУ;

2) температурой газа на выходе из ЛУ, эта температура зависит от теплообмена на ЛУ между перекачиваемым газом и окружающей средой.

## 2 Температура транспортируемого природного газа

При расчете теплового режима МГ необходимо знать температуру, при которой газ должен транспортироваться по участкам трубопровода во избежание отказа последнего, что приводит к нарушению газоснабжения потребителей различных категорий со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому температура газа на ЛУ трубопровода между соседними КС tх, изменяющаяся от tн в начале этого ЛУ до tк в его конце (tн ≥ tх ≥ tк при 0 < х < L), должна удовлетворять следующим условиям:

,                          			      (17)

,                      			      (18)

,                 			                (19)

в которых tmax,д, tmin,д – допустимая температура газа на ЛУ трубопровода между соседними КС соответственно максимальная и минимальная; tm.р – температура точки росы для газа.

Температуры газа tmax,д и tmin,д зависят от особенностей природно-климатических условий районов прохождения трассы МГ, сезонности строительства участка трубопровода, характеристик металла труб линейной части МГ и качества осушки газа.

Температуры газа tmax,д и tmin,д определяются следующим образом:

1.1. В качестве максимально допустимой принимается наименьшая из температур tmax,р и tmax,и:

(20)

где tmax,р – максимальная расчетная температура металла труб линейной части МГ; tmax,и – максимальная температура изоляции трубопровода.

Температура металла труб tmax,р в условии (20) рассчитывается для каждого участка трубопровода с учетом сезонности его строительства из соотношения

(21)

где Δtр.т.п – расчетный температурный перепад для металла труб линейной части МГ; tм.у – температура металла труб в момент укладки трубопровода в траншею, принимаемая равной температуре воздуха в указанный момент времени tв.у (tм.у = tв.у), которая при проектировании и реконструкции линейной части МГ определяется по справочным данным, а затем уточняется при строительстве трубопровода.

Температура tmax,и в условии (20) зависит от типа используемой изоляции трубопровода. Например, для изоляции на основе битумных мастик эта температура принимается равной 70°С согласно нормативной документации.

Расчетный температурный перепад для металла труб на прямолинейном участке подземного трубопровода Δtр.т.п в формуле (21) определяется из условии обеспечения прочности этого трубопровода:

(22)

Осевое продольное напряжение от расчетных нагрузок и воздействий σпр,N (в кгс/см2) в формуле (22) связано с расчетным температурным перепадом Δtр.т.п соотношением

(23)

где μп – коэффициент поперечной деформации Пуассона; σкц – кольцевое напряжение от давления газа в трубопроводе (в кгс/см2), определяемое по формуле

, 	              			         (24)

пп – коэффициент перегрузки рабочего (избыточного) нормативного давления газа в трубопроводе рг, (в кгс/см2); Dв – внутренний диаметр трубопровода, см; δс – толщина стенки трубы, см; αл.р – коэффициент линейного расширения металла трубы, 1/К; Еу – модуль упругости металла трубы, кгс/см2.

Коэффициент ψн.с в формуле (22) учитывает двухосное напряженное состояние металла трубы: при растяжении     (σпр,N > 0) этот коэффициент равен единице (ψн.с = 1), а при сжатии (σпр,N < 0) он рассчитывается из соотношения

,        		          (25)

где R1 – расчетное сопротивление (в кгс/см2), определяемое по формуле

,	                			         (3.26)

Rн – нормативное сопротивление растяжению (сжатию), принимаемое равным минимальному значению временного сопротивления прочности для металла труб σвр (Rн=σвр), кгс/см2; ту – коэффициент условий работы трубопровода; К1 – коэффициент безопасности по материалу; Кн – коэффициент надежности.

Расчетный температурный перепад Δtр.т.п определяется по формуле, полученной при сопоставлении условия (22) с соотношением (23):

(27)

В качестве примера рассчитаем максимальную допустимую температуру газа, перекачиваемого по прямолинейному участку подземного трубопровода наружным диаметром Dн =1420 мм и толщиной стенки трубы δс = 16,5 мм. Трубопровод рассчитан на нормативное рабочее давление газа рг = 7,36 МПа (75 кгс/см2). Минимальное значение временного сопротивления прочности для металла труб σвр составляет 60 кгс/мм2, а максимальная допустимая температура изоляции трубопровода tmax,и =70 °С.

По данным нормативной документации: μп = 0,5; αл.р = =1,2·10-5 1/К; Еу = 2,1·106  кгс/см2; пп = 1,1;  ту = 0,9; К1 =1.4;  Кн = 1,1. С учетом этого

Окончательно расчетный температурный перепад Δtр.т.п принимается равным 66 К. Если трубопровод укладывается в траншею при температуре воздуха  минус 20 °С, то максимальная расчетная температура металла труб tmax,р составит 46 °С. Поскольку согласно условию (20)

,

то в этом случае максимальная допустимая температура газа tmax,д принимается равной температуре металла труб tmax,р т.е. 46 °С.

Если трубопровод укладывается в траншею при температуре воздуха 10 °С, то температура металла труб tmax,р составит 76 °С. Поскольку согласно условию (20)

то максимальная допустимая температура газа tmax,д принимается равной температуре изоляции tmax,и, т.е. 70 °С.

Следует отметить, что максимальные допустимые температуры газа на участках трубопроводов, пересекающих заболоченные районы, меньше аналогичных температур газа на участках, где болот нет, т.к. в заболоченных районах трубопроводы прокладываются в холодное время года, когда болота замерзают и становятся доступными для прохождения строительной техники.

1.2. Самостоятельной и сложной является задача проектирования и эксплуатации МГ, пересекающих районы распространения многолетнемерзлых просадочных грунтов (ММПГ) – ЛУ трубопровода между КС-(n-2) и КС-(n-1) на рисунке 2.

В этом случае температура газа tmax,д должна быть меньше температуры ММПГ в их естественном состоянии tММПГ (tmax,д < tММПГ), составляющей примерно -5…0 °С. В противном случае возможно появление необратимых изменений территории, приводящих к возникновению в металле труб недопустимых напряжений из-за нарушения расчетного положения трубопровода со всеми вытекающими отсюда последствиями.

2. В качестве минимальной допустимой tmin,д принимается температура газа, определяемая хладостойкостью металла труб. Кроме того, температура (tmin,д не должна приводить к образованию вокруг трубопровода ореола промерзания во избежание нарушения естественного температурно-влажностного режима грунтов со всеми вытекающими отсюда последствиями.

3. Нарушение условия (19) при эксплуатации трубопровода приводит к частичной или полной закупорке трубопровода гидратными пробками, что может стать причиной нарушения режима работы МГ или его аварии. Поэтому температуру точки росы для газа tm.р на различных участках трубопровода следует периодически уточнять, проводя анализ проб газа в химических лабораториях КС.

Рисунок 2 – Температурный режим подземного участка магистрального газопровода.

t – температура газа;  х – длина; КС – компрессорная станция; (n-2),…,(n+1) – номер КС; ММПГ – многолетнемерзлый просадочный грунт; L – длина линейного участка трубопровода между соседними КС; индексы: вх – вход, вс – всасывание, макс – максимальный, д – допустимый, гр – грунт, н – начало, к – конец, км – компримирование, ох – охлаждение.

## 3 Особенности тепловых режимов магистральных газопроводов больших диаметров

Если температура газа после его компримирования на КСп рассматриваемого ТУ tкм(n) (точка 3(n) на рисунке 1) меньше максимальной допустимой температуры перекачиваемого газа tmax,д то условие надежной работы линейной части МГ (17) не нарушается и поэтому газ после нагнетателей подается непосредственно в трубопровод (точки 3(n), 5(n) и 6(n) на рисунке 1 будут отсутствовать). Это значит, что в расчетах температура газа на входе в ЛУ трубопровода tн принимается равной температуре газа tкм(n): tн = tкм(n). Изменение температуры газа на ТУ (КСn–КС(n+1)) ΔtТУ между сечениями, расположенными на входе в КСn и КС(n+1) (между точками 1(n) и 1(n+1) на рисунках 1 и 2), в этом случае представляет собой сумму увеличения температуры газа при его компримировании на КСn Δtкм (между точками 2(n) и 3(n) на рисунках1 и 2) и уменьшения температуры газа на ЛУ трубопровода между КСn и КС(n+1) ΔtЛУ (между точками 7(n) и 1(n+1) на рисунках 1 и 2). С учетом того, что, как уже отмечено в расчетах tн = tкм(n), tвс(n) = tвх(n) и tвх(n+1) = tк (т.к. температуры газа на входе в КС(n+1) tвх(n+1) и в конце ЛУ трубопровода между КСn и КС(n+1) 
tк – это одна и та же температура), изменение температуры газа ΔtТУ определяется из соотношения

(27)

Изменения температуры газа Δtкм(п) и ΔtЛУ в соотношении (27) с учетом формул (4) и (16) рассчитываются следующим образом:

(28)

(29)

Если изменения температуры газа на технологических участках МГ ΔtТУ меньше нуля (ΔtТУ < 0), что имеет место при tвх(n+1) < tвх(n), то температура газа на входе в ЛУ трубопровода tн уменьшается от ЛУ к ЛУ в направлении перекачки газа (27). Если изменения температуры газа ΔtТУ равны нулю (ΔtТУ = 0), что имеет место при tвх(n+1) = tвх(n), то температура газа tн не изменяется от участка к участку. И, наконец, если изменения температуры газа ΔtТУ больше нуля (ΔtТУ > 0), что имеет место при tвх(n+1) > tвх(n), то температура газа tн увеличивается от ЛУ к ЛУ.

Тепловые режимы МГ, при которых температура газа tн в направлении его перекачки уменьшается или не изменяется (ΔtТУ ≤ 0), характерны для МГ диаметром меньше 1220 мм. Такой характер изменения температуры газа на технологических участках МГ небольших диаметров объясняются тем, что уменьшение температуры газа, в частности, на ЛУ между КСn и КС(n+1) ΔtЛУ по абсолютной величине не меньше увеличения температуры газа при его компримировании на КСn Δtкм(п):

(30)

Увеличение температуры газа tн в направлении его перекачки (ΔtТУ > 0) характерно для МГ больших диаметров: 1220 и 1420 мм. Такой характер изменения температуры газа на технологических участках МГ больших диаметров объясняется тем, что уменьшение температуры газа, в частности, на ЛУ трубопровода между КСn и КС(n+1) ΔtЛУ по абсолютной величине, как правило, меньше увеличения температуры газа при его компримировании на КСn Δtкм:

(31)

Это значит, что, если перекачиваемый газ не охлаждать после компримирования на КС и перед подачей его в трубопровод большого диаметра, то температура газа на входе ЛУ такого трубопровода tн увеличиваясь от участка к участку в направлении перекачки газа, может превысить максимальную допустимую температуру газа tmax,д: (tн = tкм(n)) > tmax,д. Поэтому во избежание нарушения условия надежной работы линейной части МГ (17) газ на КС необходимо охлаждать до температуры tох, меньшей температуры tmax,д: tох < tmax,д.

Таким образом, выполнение условия (17) является первой и необходимой задачей охлаждения газа, ставшего в настоящее время обязательным технологическим процессом, обеспечивающим надежную работу линейной части МГ больших диаметров, а, значит, и всего газопровода.

Важно отметить, что впервые проблема тепловых режимов МГ привлекла к себе внимание специалистов после проведения в 1965 и 1967-1968 годах ВНИИГАЗом совместно с СРЕДАЗНИИГАЗом и кафедрой термодинамики и тепловых двигателей MИHX и ГП им. И.М. Губкина комплексных исследований южного участка МГ «Бухара– Урал» от КС-0 до КС-7, основной задачей которых было определение тепловых режимов газопроводов больших диаметров, проложенных в различных климатических зонах страны, а на основе полученных данных – оценка фактических значений коэффициентов теплопередачи. Эти исследования проводились в связи с тем, что на линейных участках трубопровода в направлении от КС-0 до КС-7 наблюдалось увеличение уровня температур газа.

При охлаждении газа на КС-n изменение его температуры на ТУ (КСn и КС(n+1)) ΔtТУ между сечениями, расположенными на входе в КСn и КС(n+1) (между точками 1(n) и 1(n+1) на рисунках 1 и 2), при охлаждении газа на КСn определяется следующим образом:

(32)

Уменьшение температуры газа при его охлаждении на КСn  Δtох(п) в соотношении (32) (между точками 5(n) и 6(n) на рисунках 1 и 2) рассчитывается по формуле:

,  		(33)

Если перекачиваемый газ необходимо охлаждать, то при проектировании и реконструкции МГ следует решить вопрос о целесообразности оптимизации теплового режима МГ с целью минимизации стоимости энергозатрат на транспорт газа, что является второй задачей охлаждения газа.

И наконец, в качестве третьей задачи охлаждения газа можно рассматривать некоторое увеличение пропускной способности МГ. В частности, пропускная способность ЛУ трубопровода между соседними КС увеличивается из-за уменьшения уровня температур транспортируемого газа на этом участке в результате охлаждения газа до более низкой, по сравнению с имеющей место, температуры. Относительное увеличение пропускной способности ЛУ трубопровода между соседними КС δqп.с можно оценить с помощью соотношения

% 				(34)

где qп.с,1 и qп.с,2 – пропускная способность ЛУ трубопровода между соседними КС при средних на этом ЛУ температурах газа Тт, равных соответственно Тт,1 и Тт,2, причем

; 						(35)

zт,1 и zт,2 – коэффициенты сжимаемости для газа при средних на ЛУ давлении и температурах соответственно Тт,1 и Тт,2.

В качестве примера рассчитаем относительное увеличение пропускной способности ЛУ трубопровода диаметром 1420 мм при рабочих (избыточных) давлениях газа в начале и в конце этого ЛУ, равных соответственно 7,36 и 5,20 МПа. При уменьшении средней температуры газа Тт например, с 50°С до 20°С относительное увеличение пропускной способности составит 7,4 % (zт уменьшается на 4,5 %). Средний темп относительного увеличения пропускной способности составит при этом 0,3 % на один градус уменьшения Тт. Из примера следует, что охлаждение газа в диапазоне изменения его температуры, характерном для транспорта газа, не позволяет существенно увеличить пропускную способность МГ.

## 4 Охлаждение природного газа на КС

Как уже было отмечено, при компримировании газа в газоперекачивающих агрегатах происходит повышение температуры газа, которая на выходе  из ЦН может достигать 70˚С.

Охлаждение газа на КС применяется:

- для уменьшения температурных напряжений в стенках трубопроводов;

- для предупреждения оплавления или отслоения изоляции;

- для увеличения производительности МГ.

Охлаждение газа на КС производится с помощь аппаратов воздушного охлаждения  (АВО) газа. Эти аппараты включают в себя следующие узлы и агрегаты: секции оребренных теплообменных труб, длиной до 12 м, вентиляторы с электроприводом, диффузоры и жалюзи для регулировки  производительности воздуха, несущие конструкции. АВО имеют развитые наружные поверхности, характеризующиеся коэффициентом оребрения – это отношение площади наружной поверхности к площади поверхности гладких труб.

Выбор конкретного типа АВО является технико-экономической задачей и выполняется на основе расчетов, учитывающих особенности КС. Основу расчетов составляет определение потребного количества аппаратов в установке для каждого из предварительно выбранных типов АВО. Количество АВО находится по результатам  гидравлического и теплового расчета газопровода, исходя из среднегодовой температуры воздуха, грунта на глубине заложения трубопровода и температуры охлаждения газа. Полученное количество АВО уточняется гидравлическим и тепловым расчетами газопровода для абсолютной максимальной температуры воздуха и июльской температуры грунта.  Максимальная температура газа на выходе из АВО не должна приводить к потере устойчивости прочности труб, их изоляционного покрытия.

АВО газа успешно производятся в пос. Грибановский, Воронежская область. ООО “Грибановский машиностроительный завод” специализируется на изготовлении оборудования предприятиям нефтегазодобывающей, нефтегазоперерабатывающей, нефтехимической, газовой, химической, металлургической и легкой промышленности.

Предприятием получено Разрешение на применение Аппаратов воздушного охлаждения для нефтяной и газовой промышленности и Сертификат соответствия. Разработан и производится ряд типоразмеров АВО, технические характеристики одного из них представлены ниже.

Аппарат воздушного охлаждения АВГ-160

Предназначен для охлаждения природного газа и конденсации жидких углеводородов.

Аппарат состоит из четырех теплообменных секций, составленных из оребренных биметаллических труб. Секции расположены горизонтально и монтируются на металлической конструкции. Привод с колесом вентилятора размещается на отдельной раме. Колесо вентилятора, вращаясь в полости коллектора, прогоняет воздух через межтрубное пространство секций, охлаждая продукт в трубах.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| Коэффициент оребрения труб | 20 |
| --- | --- |
| Условное давление, МПа (кгс/см²) | 17,0(170) |
| Количество теплообменных секций | 4 |
| Число рядов труб в секции | 6 |
| Число труб в секции | 195 |
| Длина труб, м | 8 |
| Число ходов по трубам | 3 |
| Поверхность теплообмена, м² | 9940 |
| Диаметр колеса вентилятора, мм | 2800 |
| Электродвигатель: |  |
| тип | ВАСО 2-30-14 |
| мощность, кВт | 30 |
| количество | 4 |
| Материальное исполнение | углеродистая сталь, нержавеющая сталь |

5 Выводы

В ходе лекции был детально рассмотрен процесс формирования теплового режима магистрального газопровода на технологическом участке, включающем в себя принимающую и подающую КС, а также линейный участок трубопровода между ними. Были  установлены крайние условия для температур по технологическому участку, исходя из условия обеспечения работоспособности газопровода. Выявлены особенности тепловых режимов магистральных газопроводов больших диаметров. Освещено оборудование, применяемое для охлаждения газа на КС.

6 Литература

- Тетельмин В.В., Язев В.А. Нефтегазопроводы: учеб. пособие / В. В.Тетельмин, В. А. Язев. - М.: САЙНС-ПРЕСС, 2008. - 254 с.

- Шпотаковский М.М. Тепловые режимы магистральных газопроводов: учеб. пособие / М.М. Шпотаковский. М.: РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2004.

- Интернет ресурс: http://g-m-z.ru (12.12.11г.)