## РАСЧЕТ
(Ctrl+Q) и (Ctrl+W) | Разница температурного графика, С |  | α - Поправочный коэффициент (для T=-30 °C равен 1) | Температура наружного воздуха Т, °C | Средняя температура наружнего воздуха за год Т, °C | Расчетная для данной местности скорость ветра в отопительный период, м/с | Количество отопительных часов в году, час
| 35 |  | 1 | -30 | -4.5 | 6.9 | 5016
Наименование объекта | Объем V, м3 | Высота здания, м | Тип здания | Температура внутри помещения t, С | Удельный отопительный коэффициент q0 | Часовая нагрузка Qчас, Ккал | Годовая нагрузка Qгод, Гкал | Расход воды, т/ч | Коэффициент инфильтрации | Годовая нагрузка Qгод с учетом коэф. инф., Гкал
|  |  |  | 18 | 0.3724 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME?
Жилой дом ул.Микрорайон-1,1 | 11760 |  | 16 Жилые здания после 58 г. | 18 | 0.3724 | 210212.352 | 494.2618 | 6.0061 | 0.069 | 528.3659
КОНЕЦ
Note on A1: Необходимо нажать перед расчетом, дабы появились две панельки…
Note on B1: Разница температурного графика определяется как например "105-70"=35; "95-70"=25 и т.д. Необходима для расчета G
Note on B5: Черняев А.: В этом поле в конце данных необходимо вставить слово "КОНЕЦ"
Note on D5: ! НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ! Изменять текст в этом поле по своему усмотрению!!!

## РАСЧЕТ2
| tср. о., °С | tро., °С | Отопительный период, сут.
Нажать
(Ctrl+W) | -4.5 | -30 | 202
Здание | Площадь S, м2 | Тип здания | Год постройки (гггг) | Внутренняя температура tвн, °С | Количество этажей | Расход тепловой энергии на отопление нежилых помещений, Гкал/год | Удельный расход тепловой энергии | Часовая тепловая нагрузка qmax, ккал/ч | Кол. тепл. энергии для отопления здания Q0, Гкал/год
Жилой дом | 1066 | 16 Жилые здания после 58 г. | 1985 | 18 | 2 | 0 | 138 | 147108 | 334.3029
Жилой дом | 5897 | 16 Жилые здания после 58 г. | 2001 | 18 | 4 | 30.9 | 41 | 241777 | 518.5382
КОНЕЦ
Note on C7: Нажать (Ctrl+W)
Считать

## ПОМОЩЬ1
Автор и разработчик: Черняев Александр Александрович
E-mail: | caa@mgc.tgc6.ru
Помощь по расчету в закладке "Расчет"
Для начала работы необходимо нажать сочетания клавиш: (Ctrl+Q) и (Ctrl+W)
Для верного завершения расчета следует и необходимо в столбце "В" поставить слово "КОНЕЦ"
Для ввода типа здания в поле, надо выбрать необходимый тип здания из списка, который появляеся после нажатия (Ctrl+W)
Расчет производиться только в том плане, что к каждому типу здания в соответствии с его объемом проставляются поля:
Температура внутри помещения t, С
Удельный отопительный коэффициент q0
Часовая нагрузка Qчас, Гкал
Годовая нагрузка Qгод, Гкал
Расход воды при темп. графике 95-70, т/ч
Примечание:
Особенность формы заключается в том что после расчета, есть возможность менять исходные данные и пересчет будет происходить автоматически. При определении удельной отопительной характеристики q0 значения берутся из таблицы (лист - Таблица1)
При обнаружении неточностей или ошибок в методике расчета, прошу сообщить по указанному E-mail адресу.

## ПОМОЩЬ2
Автор и разработчик: Черняев Александр Александрович
E-mail: | caa@mgc.tgc6.ru
mailbobik@mail.ru
Помощь по расчету в закладке "Расчет2"
Данный расчет выполняется в соответствии постановлением РФ №306 от 23 мая 2006 г.
Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг
Для правильного расчета необходимо заполнить поля: |  | Формула расчета нагрузок
Площадь S, м2
Тип здания
Год постройки (гггг)
Внутренняя температура tвн, °С
Количество этажей
Примечание:
Для работы, необходимо вызвать список зданий (для определение температуры) нажатием сочетания клавиш (Ctrl+W)
В поле "Площадь S, м2", необходимо в конце данных поставить слово "КОНЕЦ"
Все формулы доступны для редактирования. Роль макроса заключается в простановке значений в поле
"Удельный расход тепловой энергии" (Таблица2)
При обнаружении неточностей или ошибок в методике расчета, прошу сообщить по указанному E-mail адресу.

## Таблица1
Наименование зданий |  | Удельные тепловые характеристики
| Объем зданий V, м3 | q0, ккал/м3ч °С
1 | 2 | 3
Административные здания, конторы | до 5000 | 0,43
| до 10000 | 0,38
| до 15000 | 0,35
| более 15000 | 0,32
Клубы | до 5000 | 0,37
| до 10000 | 0,33
| более 10000 | 0,30
Кинотеатры | до 5000 | 0,36
| до 10000 | 0,32
| более 10000 | 0,30
Театры | до 10000 | 0,29
| до 15000 | 0,27
| до 20000 | 0,22
| до 30000 | 0,20
| более 30000 | 0,18
Магазины | до 5000 | 0,38
| до 10000 | 0,33
| более 10000 | 0,31
Детские сады и ясли | до 5000 | 0,38
| более 5000 | 0,34
Школы и высшие учебные заведения | до 5000 | 0,39
| до 10000 | 0,35
| более 10000 | 0,33
Больницы | до 5000 | 0,40
| до 10000 | 0,36
| до 15000 | 0,32
| более 15000 | 0,30
Бани | до 5000 | 0,28
| до 10000 | 0,25
| более 10000 | 0,23
Прачечные | до 5000 | 0,38
| до 10000 | 0,33
| более 10000 | 0,31
Предприятия общественного питания, столовые, фабрики-кухни | до 5000 | 0,35
| до 10000 | 0,33
| более 10000 | 0,30
Лаборатории | до 5000 | 0,37
| до 10000 | 0,35
| более 10000 | 0,33
Пожарные депо | до 2000 | 0,48
| до 5000 | 0,46
| более 5000 | 0,45
Гаражи | до 2000 | 0,70
| до 3000 | 0,60
| до 5000 | 0,55
| более 5000 | 0,50

## Таблица2
Количество этажей | Расчетная температура наружного воздуха
| -10оС | -15оС | -20оС | -25оС | -30оС | -35оС | -40оС | -45оС | -50оС | -55оС
I. Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года
постройки включительно
1 | 128 | 134 | 140 | 145 | 149 | 151 | 158 | 163 | 169 | 176
2 | 121 | 127 | 128 | 135 | 138 | 140 | 146 | 152 | 161 | 167
3-4 | 67 | 72 | 78 | 83 | 86 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104
5-9 | 56 | 60 | 64 | 69 | 72 | 77 | 79 | 85 | 87 | 93
10 | 50 | 59 | 63 | 66 | 69 | 74 | 75 | 80 | 84 | 89
11 | 48 | 57 | 61 | 66 | 69 | 74 | 75 | 80 | 84 | 89
12 | 48 | 57 | 61 | 66 | 69 | 73 | 74 | 79 | 83 | 88
13 | 49 | 58 | 62 | 68 | 69 | 74 | 76 | 81 | 85 | 90
14 | 49 | 58 | 63 | 69 | 71 | 75 | 78 | 82 | 87 | 91
15 | 51 | 60 | 64 | 71 | 72 | 76 | 79 | 84 | 88 | 93
16 и более | 53 | 62 | 66 | 73 | 74 | 78 | 82 | 86 | 91 | 95
II. Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года постройки
1 | 34 | 40 | 45 | 51 | 57 | 63 | 68 | 74 | 81 | 86
2 | 29 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 73
3 | 28 | 33 | 37 | 43 | 48 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72
4-5 | 24 | 28 | 32 | 37 | 41 | 45 | 49 | 54 | 58 | 62
6-7 | 23 | 27 | 30 | 35 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58
8 | 22 | 25 | 29 | 33 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 55
9 | 22 | 24 | 29 | 33 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 55
10 | 20 | 24 | 27 | 31 | 34 | 38 | 41 | 45 | 49 | 52
11 | 20 | 23 | 27 | 31 | 34 | 38 | 41 | 45 | 49 | 52
12 и более | 20 | 23 | 26 | 30 | 33 | 37 | 40 | 43 | 47 | 50