Датчик загазованности «ND-104N»

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Прибор предназначен для контроля и звукового оповещения об утечки  газа в бытовых условиях. Высокая чувствительность прибора  позволяет обнаруживать даже небольшую утечку газа.  Компактные размеры датчика позволяют установить в любом удобном для вас месте в пределах, указанных в схеме подключения.

Датчик загазованности может не только извещать об утечке газа, и выдавать команду на исполнительное устройство (газовый клапан), которое перекроет подачу газа.

Технические характеристики

| Тип определяемого газа | Природный, сжиженный |
| --- | --- |
| Чувствительность датчика | Природный: 660 - 12500 ppm (0,06-1,25%) Сжиженный: 600-4500 ppm (0,06-0,45%) |
| Индикация нормальной работы | Светится зеленый светодиод |
| Аварийная сигнализация | Световая индикация (мигание желтого светодиодного индикатора), звуковая сигнализация |
| Перезапуск | Автоматический |
| Выходное напряжение на исполнительное устройство | 8 В (постоянного тока) |
| Питание | 220В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 1,3 Вт. |

При подключении датчика к электросети (220 В), прибор входит в рабочий режим в течении 20 секунд.  В этот период происходит тестирование самого устройства и окружающего его воздуха.  Указанная операция будет происходить автоматически при каждом отключении датчика от сети.

При нормальных условиях работы (утечки газа нет) – светится светодиод зеленого цвета, индицирующий подключение к электросети и его работоспособность.

В случае, когда концентрация газа превышает допустимый уровень, прибор подает аварийный звуковой сигнал и начинает мигать светодиод желтого цвета, расположенный на лицевой панели. На выходе датчика появляется постоянное напряжение 8 вольт, которое дает команду исполнительному устройству (реле, газовому клапану) на отсечку газа.

Схема установки (расположения) датчика загазованности

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

-  устанавливать датчик загазованности рядом с вентиляционным проемом;

- в ванной комнате, в помещениях с высокой влажностью и агрессивной средой;

- в задымленных помещениях (в местах для курения);

- разбрызгивать вблизи работающего прибора аэрозольные средства от насекомых.

Если газ чуть легче, чем воздух.(L.N.G Природный газ)

Если газ тяжелее, чем воздух.(L.P.G Сжиженный газ)

Устанавливать в пределах 4 м. от котла.

Устанавливать в пределах 30 см. от пола.

Устанавливать в пределах 30 см. от потолка.