## Slide 2
Размещение бытового газоиспользующего оборудования в квартирах различных вариантов планировки
www.niigaz.ru
Докладчик:
Главный специалист
ОАО «Гипрониигаз»
Струкова
Алла Семеновна
Notes: Анимированные слайды 3,11,13,14. Для запуска анимации нажимать ничего не нужно, она запускается через 2 секунды после открытия слайда. Переход на сл. Слайд стандартно по клику мыши. По времени посчитал примерно – у меня вышло 25 минут.

## Slide 3
www.niigaz.ru
Основные документы
СНИП 31-01-2003 «ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ»
СНИП 41-01-2003 «ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ»
СНИП 31-02-2001 «ДОМА ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ»
СП 31-107-2004 «АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ МНОГО-КВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ»
СП 41-108-2004 «ПОКВАРТИРНОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
С ТЕПЛОГЕНЕРАТОРАМИ НА ГАЗОВОМ ТОПЛИВЕ»
СП 31-106-2002 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ»
Notes: Варианты планировки квартир в многоквартирных жилых зданиях отражены в СП 31-107-2004 «Архитектурно-планировочные решения многоквартирных жилых зданий».
П. 4.1.1 Многосекционные жилые здания формируются путем блокировки нескольких секций, являющихся элементами объемно-планировочной структуры здания.
Многоквартирные жилые здания могут быть секционного, коридорного и галерейного типа.
Набор типов квартир в таких жилых зданиях, строящихся в конкретных регионах, определяется с учетом демографических условий, а также ресурсообеспеченности жилищного строительства.
Количество квартир в таких зданиях могут быть различными. Квартиры могут размещаться в одном, двух и даже трех уровнях.
6.1.1 При проектировании квартир площади и габариты отдельных помещений устанавливаются исходя из возможности удобного размещения необходимого набора мебели, оборудования и санитарно-гигиенических приборов.
6.1.2 Типы квартир, предоставляемых гражданам с учетом нормы предоставления площади жилья по договору социального найма в зданиях государственного и муниципального жилищных фондов, площади этих квартир, количество комнат в них рекомендуется принимать при строительстве в городской застройке согласно таблице 5.1 СНиП 31-01, при строительстве в сельской местности - по таблице 6.1 СП 31-107.
Сегодня очень многие квартиры, сдаваемые строителями в эксплуатацию, дают возможность их владельцам выбирать планировку самостоятельно. Однако, в этих случаях перепланировка должна быть оформлена в соответствии с жилищным кодексом и другими законодательными актами, действующими на территории РФ.

## Slide 4
www.niigaz.ru
Состав квартиры
Количество комнат может быть от одной до шести.
В квартирах, как правило, следует предусматривать жилые помещения (комнаты) и подсобные: кухню (или кухню-нишу), переднюю, ванную комнату (или душевую) и уборную (или совмещенный санузел), кладовую (или хозяйственный встроенный шкаф).
Notes: В квартирах жилых зданий по заданию на проектирование могут предусматриваться дополнительные жилые и подсобные помещения: игровая, детская, столовая, кабинет, библиотека, гардеробные, комната для тренажеров, биллиардная, постирочная, сауна и др.
Габариты жилых и подсобных помещений квартиры определяются в зависимости от необходимого набора предметов мебели и оборудования, размещаемых с учетом требований эргономики.
5.7. Площадь помещений в квартирах, должна быть не менее:
жилого помещения (комнаты) в однокомнатной квартире - 14 м2,
общего жилого помещения в квартирах с числом комнат две и более - 16 м2, спальни - 8 м2 (10 м2 - на двух человек); кухни - 8 м2; кухонной зоны в кухне - столовой - 6 м2.
В однокомнатных квартирах допускается проектировать кухни или кухни-ниши площадью не менее 5 м2.
Площадь спальни и кухни в мансардном этаже (или этаже с наклонными ограждающими конструкциями) допускается не менее 7 м2 при условии, что общее жилое помещение имеет площадь не менее 16 м2.
Высота (от пола до потолка) жилых помещений и кухни (кухни-столовой) в климатических районах IA, IБ, IГ, IД и IVA должна быть не менее 2,7 м, а в других климатических районах - не менее 2,5 м.

## Slide 5
www.niigaz.ru
Типы кухонь
Кухни в зависимости от размера и степени их оснащенности, а также численного состава семьи проектируются трех типов:
- кухня - помещение с зоной, предназначенной для приготовления пищи, и обеденной зоной для эпизодического приема пищи членами семьи;
- кухня-ниша - помещение (или его часть) без обеденной зоны, предназначенное для приготовления пищи, оборудованное электроплитой и обеспеченное приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением;
- кухня-столовая - помещение с зоной приготовления пищи и с обеденной зоной для приема пищи всеми членами семьи одновременно.
Notes: Площадь кухни определяется с учетом возможности размещения вышеперечисленных зон, а также расстановки минимального набора мебели и устройства проходов должна быть:
в однокомнатных квартирах - не менее 5 м2 (в том числе кухни-ниши);
в квартирах с числом жилых комнат две и более - не менее 8 м2 (в мансардном этаже - 7 м2), площадь обеденной (кухонной) зоны в кухне-столовой - не менее 6м2.
Кухня должна быть оборудована дверью. Это определено пунктом14 части 2 статьи 2 № 384-ФЗ «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений», в котором приводится определение понятию «помещение», согласно которому это часть объема здания или сооружения, имеющая определенное назначение и ограниченная строительными конструкциями. На основании ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытания на огнестойкость» дверь является конструктивным элементом в сборе служащим для заполнения дверного проема в строительных конструкциях, ограждающих (ограничивающих) помещение.

## Slide 6
www.niigaz.ru
Требования к помещениям кухонь
Кухни с установленным в них газоиспользующим оборудованием должны иметь:
в многоквартирных жилых зданиях
окно с форточкой или другим специальным устройством для проветривания, расположенным в верхней части окна;
вентиляционный канал, устройство для притока воздуха
в домах жилых одноквартирных
окно с форточкой или другим специальным устройством для проветривания и забора воздуха на горение снаружи, расположенным на высоте не менее 1,5 м от пола. Для дополнительного притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери решетку или зазор между дверью и полом с живым сечением не менее 0,03 м2 (СП 31-106-2002 п.8.2.1, п.8.4.2, п.8.4.3).
Notes: Для одноквартирных жилых домов высота должна быть не менее 2,7 м (для климатических районов 1А, 1Б, 1Г, 1Д и IVА) и 2,5 м для других климатических районов, но не менее 2,3 м, высота помещений кухонь в мансардных этажах или верхних этажах с наклонными ограждающими конструкциями допускается меньшая (принимать по СП 42-101-2003 п.6.19 – в средней части не менее 2,0 м, при этом плита в той части, где высота не менее 2,2 м);
окно с форточкой или другим специальным устройством для проветривания и забора воздуха на горение снаружи, расположенным на высоте не менее 1,5 м от пола. Для дополнительного притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери решетку или зазор между дверью и полом с живым сечением не менее 0,03 м2 (СП 31-106-2002 п.8.2.1, п.8.4.2, п.8.4.3).
Что касается существующих жилых домов, высоту помещений, предназначенных для установки теплогенераторов, следует принимать в соответствии с п.6.18 СП 42-101-2003 2,5 м (2,0 м при мощности оборудования менее 60 кВт).

## Slide 7
www.niigaz.ru
Помещения для размещения газоиспользующего оборудования
Кухни
Отдельные нежилые помещения - теплогенераторные
Notes: В качестве газоиспользующего оборудования, устанавливаемого в квартирах и жилых домах, как правило применяют бытовые газовые плиты и теплогенераторы. Кроме того, это могут быть воздухонагреватели при воздушном отоплении , как правило, домов жилых одноквартирных, проточные водонагреватели как с отводом продуктов сгорания в дымоход, так и без организованного отвода продуктов сгорания.
Теплогенераторы могут быть напольными и настенными, различных конструкций.
Для приготовления пищи могут применяться бытовые газовые плиты, варочные панели (ГОСТ Р 50696-2006 «Приборы газовые бытовые для приготовления пищи. Общие требования и методы испытаний».
Бытовые газовые плиты размещаются:
в кухнях квартир многоквартирных жилых зданий этажностью до 11 этажей (п.7.3.6 СНиП 31-01-2003), хотя в СП 4.13130 (п. 5.2.4.6) это ограничение снято;
в кухнях домов жилых одноквартирных.
Одновременно обращаю Ваше внимание на то, что согласно п.2.8 ВСН 61-89(р) «Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования» при реконструкции и капитальном ремонте не допускается размещение газифицируемых кухонь в зданиях жилых многоквартирных непосредственно над и под жилыми комнатами.
Теплогенераторы для нужд отопления и горячего водоснабжения могут размещаться:
в кухнях квартир многоквартирных жилых зданий (мощностью не более 35 кВт и только с закрытой камерой сгорания);
в отдельных нежилых помещениях – теплогенераторных (мощностью до 100 кВт и только с закрытой камерой сгорания);
В домах жилых одноквартирных теплогенераторы могут применяться как с закрытой, так и с открытой камерой сгорания и размещаться:
в кухнях, при этом мощность не должна превышать 35 кВт;
в отдельных нежилых помещениях – теплогенераторных, суммарная тепловая мощность теплогенераторов не должна превышать 360 кВт (п.6.1.3 СП 31-106-2002).
высота не менее 2,7 м (для климатических районов 1А, 1Б, 1Г, 1Д и IVА) и 2,5 м для других климатических районов, но не менее 2,3 м, высота помещений кухонь в мансардных этажах или верхних этажах с наклонными ограждающими конструкциями допускается меньшая (принимать по СП 42-101-2003 п.6.19 – в средней части не менее 2,0 м, при этом плита в той части, где высота не менее 2,2 м);
площадь кухни не менее 6 м2 (п.4.4 СНиП 31-01-2001);
окно с форточкой или другим специальным устройством для проветривания и забора воздуха на горение снаружи, расположенным на высоте не менее 1,5 м от пола. Для дополнительного притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери решетку или зазор между дверью и полом с живым сечением не менее 0,03 м2 (СП 31-106-2002 п.8.2.1, п.8.4.2, п.8.4.3).
Что касается существующих жилых домов, высоту помещений, предназначенных для установки теплогенераторов, следует принимать в соответствии с п.6.18 СП 42-101-2003 - 2,5 м (2,0 м при мощности оборудования менее 60 кВт).
При установке теплогенераторов в кухне – высота помещения может иметь в средней части 2 м, при этом плиты следует устанавливать в той части кухни, где высота составляет не менее 2,2 м.

## Slide 8
www.niigaz.ru
Требования к теплогенераторным
ТЕПЛОГЕНЕРАТОРНАЯ - отдельное нежилое помещение, предназначенное для размещения в нем теплогенератора (котла) и вспомогательного оборудования к нему (СП 41-108-2004)
В многоквартирных жилых зданиях не допускается проектирование теплогенераторных, расположенных непосредственно над, под или смежно с жилыми помещениями квартир и помещениями общественного назначения с пребыванием людей от 50 и более, а также в подвалах (п.4.2.6 СП 41-108-2004)
В домах жилых одноквартирных теплогенераторные могут размещаться в цокольном, подвальном этажах, на первом этаже, на крыше дома (п. 6.3.2 СП 31-106-2002)
Notes: В домах жилых одноквартирных помещение для размещения теплогенератора должно быть расположено на первом этаже, в цокольном или подвальном этаже дома. Размещение теплогенератора на любом энергоносителе выше 1-го этажа не рекомендуется, кроме теплогенераторов, располагаемых на крыше дома (п. 6.3.2. СП 31-106-2002).
Объем помещения теплогенераторной должен определяться исходя из условия удобства монтажа и эксплуатации, с учетом эксплуатационной документации предприятия-изготовителя, при этом высота помещения теплогенераторной (от пола до потолка) должна быть не менее 2,2 м. Ширина свободного прохода в помещении должна приниматься с учетом требований по эксплуатации и ремонту оборудования, но не менее 0,7 м (п. 6.3.3 СП 31-106-2002).
Помещение теплогенераторной должно иметь легкосбрасываемые конструкции (как правило, остекление) из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема, при этом площадь оконного стекла не должна быть менее 0,8 м2 при толщине стекла 3 мм и одинарном остеклении (п.6.3.8 СП 31-106-2002 ).
Высота не менее 2,7 м (для климатических районов 1А, 1Б, 1Г, 1Д и IVА) и 2,5 м для других климатических районов, но не менее 2,3 м, высота помещений кухонь в мансардных этажах или верхних этажах с наклонными ограждающими конструкциями допускается меньшая (принимать по СП 42-101-2003 п.6.19 – в средней части не менее 2,0 м, при этом плита в той части, где высота не менее 2,2 м);
окно с форточкой или другим специальным устройством для проветривания и забора воздуха на горение снаружи, расположенным на высоте не менее 1,5 м от пола. Для дополнительного притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери решетку или зазор между дверью и полом с живым сечением не менее 0,03 м2 (СП 31-106-2002 п.8.2.1, п.8.4.2, п.8.4.3).
При установке теплогенераторов в кухне – высота помещения может иметь в средней части 2 м, при этом плиты следует устанавливать в той части кухни, где высота составляет не менее 2,2 м.
Что касается существующих жилых домов, высоту помещений, предназначенных для установки теплогенераторов, следует принимать в соответствии с п.6.18 СП 42-101-2003 - 2,5 м (2,0 м при мощности оборудования менее 60 кВт).

## Slide 9
www.niigaz.ru
Требования к теплогенераторным
При размещении теплогенераторов в отдельном помещении жилого дома - теплогенераторной:
суммарная тепловая мощность не должна превышать 360 кВт (СП 31-106-2002 п.6.1.3);
высота не менее 2,2 м (СП 31-106-2002 п.6.3.3);
объем помещения из условия удобства монтажа;
окно с форточкой или другим специальным устройством для проветривания и забора воздуха на горение снаружи, расположенным на высоте не менее 1,5 м от пола. Для дополнительного притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери решетку или зазор между дверью и полом с живым сечением не менее 0,03 м2 (СП 31-106-2002 п.8.2.1, п.8.4.2, п.8.4.3);
остекление (легкосбрасываемые ограждающие конструкции) из расчета 0,03 м2 на 1м3 объема помещения (СНиП 31-02-2001 п.6.14, п. 6.3.8 СП 31-106-2002); (оконное стекло с одинарным остеклением относится к легкосбрасываемым конструкциям при толщине стекла 3,4 и 5 мм и площади не менее 0,8 м2, 1,0 м2 и 1,5 м2 соответственно или двойном остеклением при соответствующих площадях 0,92 м2, 1,15 м2 и 1,73 м2).(применяется коэффициент к=1,15 Справочник строителя Инженерные решения по охране труда в строительстве, таблица XVI.3, Москва, Стройиздат, 1985 г.)
помещение теплогенераторной может быть расположено на первом этаже, в цокольном или подвальном этажах, на крыше дома (п.6.3.2 СП 31-106-2002);
ограждающие конструкции с пределом огнестойкости в соответствии с разделом 6 СНиП 31-02-2001;
эвакуационный выход (п.6.6 СНиП 31-02-2001).
Notes: В многоквартирных жилых зданиях не допускается проектирование теплогенераторных, расположенных непосредственно над, под или смежно с жилыми помещениями квартир и помещениями общественного назначения с пребыванием людей от 50 и более, а также в подвалах (п.4.2.6 СП 41-108-2004).
Высота помещения должна быть не менее 2,2 м ( п.4.2.4 СП 41-108-2004).
Объем помещения теплогенераторной должен быть не менее 15 м3, иметь легкосбрасываемые конструкции из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема, при этом площадь оконного стекла не должна быть менее 0,8 м2 при толщине стекла 3 мм и одинарном остеклении (п. 7.3.8 СНиП 31-01-2003, п.4.2.4 СП 41-108-2004 ).
Теплогенераторная помещения общественного назначения должна иметь защиту от несанкционированного доступа посторонних лиц ( п.4.2.4 СП 41-108-2004).
В домах жилых одноквартирных помещение для размещения теплогенератора должно быть расположено на первом этаже, в цокольном или подвальном этаже дома. Размещение теплогенератора на любом энергоносителе выше 1-го этажа не рекомендуется, кроме теплогенераторов, располагаемых на крыше дома (п. 6.3.2. СП 31-106-2002).
Объем помещения теплогенераторной должен определяться исходя из условия удобства монтажа и эксплуатации, с учетом эксплуатационной документации предприятия-изготовителя, при этом высота помещения теплогенераторной (от пола до потолка) должна быть не менее 2,2 м. Ширина свободного прохода в помещении должна приниматься с учетом требований по эксплуатации и ремонту оборудования, но не менее 0,7 м (п. 6.3.3 СП 31-106-2002).
Помещение теплогенераторной должно иметь легкосбрасываемые конструкции (как правило, остекление) из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема, при этом площадь оконного стекла не должна быть менее 0,8 м2 при толщине стекла 3 мм и одинарном остеклении (п.6.3.8 СП 31-106-2002 ).
Высота не менее 2,7 м (для климатических районов 1А, 1Б, 1Г, 1Д и IVА) и 2,5 м для других климатических районов, но не менее 2,3 м, высота помещений кухонь в мансардных этажах или верхних этажах с наклонными ограждающими конструкциями допускается меньшая (принимать по СП 42-101-2003 п.6.19 – в средней части не менее 2,0 м, при этом плита в той части, где высота не менее 2,2 м);
окно с форточкой или другим специальным устройством для проветривания и забора воздуха на горение снаружи, расположенным на высоте не менее 1,5 м от пола. Для дополнительного притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери решетку или зазор между дверью и полом с живым сечением не менее 0,03 м2 (СП 31-106-2002 п.8.2.1, п.8.4.2, п.8.4.3).
При установке теплогенераторов в кухне – высота помещения может иметь в средней части 2 м, при этом плиты следует устанавливать в той части кухни, где высота составляет не менее 2,2 м.
Что касается существующих жилых домов, высоту помещений, предназначенных для установки теплогенераторов, следует принимать в соответствии с п.6.18 СП 42-101-2003 - 2,5 м (2,0 м при мощности оборудования менее 60 кВт).

## Slide 10
Благодарю за внимание!